Pracownia 44STO Ewa Twardoch

ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice

t. 513 105 268, www.44sto.pl

NIP: 969 118 23 03

„PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU - 
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ”

| Tom | II.7 |
| --- | --- |
| Temat opracowania: | Projekt technologii fontanny |
| Obiekt: | Park Miejski w Sandomierzu Sandomierz Lewobrzeżny nr obrębu: 3; nr działki: 434/2 |
| Inwestor: | Gmina Miejska Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600Sandomierz |
| Projektował: | dr inż. Florian PIECHURSKI SLK/3278/PWOS/10 SLK/IS/6977/11 |
| Sprawdził: | mgr inż. Alina PIECHURSKA Kt SLK/IS/3921/01 |
| Data: | Listopad 2015 |

I. SPIS RYSUNKÓW

FT 1/3. PROJEKT FONTANY WODNEJ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

FT 2/3. PROJEKT FONTANY WODNEJ ROZWIAZANIE INSTALACJI			1:100

FT 3/3.PROJEKT FONTANY WODNEJ ROZWIAZANIE KOMORY

TECHNOLOGICZNEJ 								1:50

II. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania									4

2. Założenia do projektu									4

3. Przyłącze wody										4

4. Odprowadzenie ścieków									4

5.  Instalacja obiegu zamkniętego								5

5.1. Napełnianie fontanny i uzupełnianie wody						5

5.2. Instalacji dysz fontanny									5

5.2.1. Obieg zamknięty instalacji dysz fontanny 						5

6. Instalacja uzdatniania - oczyszczania wody						6

7. Komora technologiczna fontanny								6

8. Rurociągi  i  armatura									7

9. Zestawienie zapotrzebowania mocy energetycznej  dla urządzeń technologicznych	7

10.  Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów					8

Oświadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) – oświadczamy, ze projekt budowlany

- Projekt technologii fontanny

|  | Park Miejski w Sandomierzu Sandomierz Lewobrzeżny nr obrębu: 3; nr działki: 434/2 Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz |
| --- | --- |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: 		dr inż. Florian PIECHURSKI	upr  proj. SLK/IS/3278/PWOS/10

SLK/IS/6977/11

SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Alina PIECHURSKA	upr proj.  Kt 33/92

SLK/IS/3921/01

1. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje

- część technologiczną  instalacji obiegu zamkniętego wody fontanny

- instalację technologiczną przygotowania- uzdatniania wody w obiegu zamkniętym

2. Założenia do projektu

Instalacje wodne w fontannie zaprojektowano przy następujących założeniach:

- napełnianie niecki  fontanny oraz uzupełnianie wody odbywać się będzie wodą wodociągową z przyłącza umieszczonego w komorze technologicznej. Woda uzupełniająca jest wstępnie przygotowana poprzez zatrzymanie zanieczyszczeń na filtrze siatkowym:

- woda uzupełniająca dopływa do niecki fontanny poprzez zawór elektromagnetyczny umieszczony w komorze technologicznej sterowanego za pomocą pomiaru poziomu wody w niecce fontanny;

- przepływ wody w niecce fontanny odbywa się w sposób ciągły przy pomocy obiegu oczyszczania przez 3 dysze umieszczone w ścianie fontanny, odpływ do uzdatniana odbywa się poprzez odpływy denny komorze ssawnej niecki fontanny do pompy filtra. Woda jest zasysana przez  pompy filtra i filtrowana - czas pracy układu filtracji 24 godziny na dobę;

-odprowadzenie (spust) wody z niecki fontanny odbywać się będzie za pomocą spustu z zasuwą do projektowanej przepompowni w studzience w komorze technologicznej i do kanalizacji deszczowej;

- woda nadmiarowa – przelewowa z niecki fontanny będzie przez koronę na plac wokół  i będzie odpływać naturalnie po terenie;

- instalacje technologiczne wody obiegowej w fontannie stanowią 4 pompy obiegowe zabudowane w komorze technologicznej z system 3 zespołów dysz zamontowanych w niecce fontany.

3. Przyłącze wody

Dla zasilania w wodę instalacji fontanny wykonane zostanie do projektowanej komory technologicznej przyłącze DN63 do rur PEHD oraz rur i kształtek PVC z projektowanej zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Parku.  Przyłącze należy zakończyć zasuwą przed projektowaną komorą technologiczną. Na rurociągu w komorze należy zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA. W celu utrzymania odpowiedniej jakości wody zamontowana zostanie instalacja składająca się z rurowego filtra wstępnego DN50 do zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych. Na doprowadzeniu wody zmontowany zostanie zawór elektromagnetyczny DN 25 dla uzupełniania wody. Instalacja zasilania została zaprojektowana z obejściem DN 50 umożliwiającym pracę bez zaworu elekromagnetycznego. W instalacji zabudowane zostanie wodomierz w celu pomiaru objętości wody uzupełniającej w trakcie pracy fontanny.

W pomieszczeniu komory technologicznej przewidziano umywalkę, zawór czerpalny i natrysk bezpieczeństwa.

Instalacja zostanie wykonana z rur, kształtek i armatury PVC–U łączonych za pomocą klejów agresywnych.

4. Odprowadzenie ścieków

Zadaniem kanalizacji jest umożliwienie odprowadzenia wody z niecki fontanny do kanalizacji lub w trakcie wykonywania prac remontowych lub czyszczenia. Zadaniem kanalizacji wewnątrz komory technologicznej będzie odprowadzenie wody popłucznej z filtra oraz wody z czyszczenia filtrów wstępnych pomp obiegowych i opróżniania niecki oraz spustu wody z rur instalacji technologicznych.

W celu umożliwienia opróżniania wody z niecki fontanny zamontowany zostanie odpływ denny z zasuwą odcinającą na rurociągu spustowym DN160. Rurociąg spustowy jest doprowadzony do projektowanej studzienki z pompą zatapialną PS w komorze technologicznej z skąd będzie przepompowywana do kanalizacji zewnętrznej rurociągiem tłocznym PEHD DN63.  Pompa zatapialna PS do ścieków ze stali AISI304  o wydajności Q=12 m3/h, wysokości podnoszenia  H=9 mH2O i mocy P=1,1 kW zostanie zbudowana w studzience betonowej o średnicy 1,2 m i głębokości 1,5 m.  Pompa posiada  wyłącznik pływakowy do sterowania jej pracą.

Ścieki z umywalki są odprowadzane do kanalizacji  w pomieszczeniu komory technologicznej.

5.  Instalacja obiegu zamkniętego

5.1. Napełnianie fontanny i uzupełnianie wody

Projektowana fontanna składa się z  niecki w formie okręgu  F o średnicy ok. 10 m i napełnieniu wodą  ok. 30 cm  i części roboczej FO obniżenie   częściowo i napełnieniu wodą  ok. 100 cm. Do niecki fontanny woda dopływać będzie z przyłącza wody przez otwarcie zaworu przed zaworem elektromagnetycznym WZE  i dalej przez wlot z regulatorem poziomu SWC. Zapotrzebowanie na wodę przy napełnianiu wynosi  V35 m3, przewiduje się napełnianie w ciągu 24 godziny. Woda będzie uzupełniana w przypadku obniżenia poziomu wody w niecce fontanny przez otwarcie zaworu elektromagnetycznego WZE DN 25. Zawór jest sterowany poziomem za pomocą SWC wody w niecce fontann. Pomiar poziomu dokonywany będzie za pomocą sond umieszczonych SW w skrzynce w ścianie fontanny i połączonych z układem pomiarowo-sterującym zaworem elektromagnetycznym.

5.2. Instalacji dysz fontanny

Woda w fontannie w czasie pracy będzie się znajdować w ciągłym obiegu, z niecki woda odpływa poprze komorę  odpływową KO (do wykonania w części ściany głębszej części niecki przykryta kratą) do rurociągów ssawnych OP pomp umieszczonych w dnie komory odpływowej.  Woda za pomocą rur ssawnych przykrytych siatką woda jest zasysana przez zespół pomp i przetłaczana do zespołu dysz

DG - 1 sztuka , DJ - 8 sztuk, DF -16 sztuk  umieszczonych w płytszej części niecki i tworzący obraz wodny fontanny.

5.2.1. Obieg zamknięty instalacji dysz fontanny

Obieg 1 -  1 dysza DG

Woda z komory odpływowej KO  dopływa do pompy PO1  rurociągiem ssawnym DN110 z PVC z zaworem klapowym DN100.  Pompa PO1  o wydajności Q=24 m3/h, wysokości podnoszenia H=20 mH2O i mocy P=1,5 kW z przetwornicą częstotliwości. Z pompy woda przetłaczana jest poprzez kompensator TK zawór zwrotny TZZ i kołnierzową zasuwę klapową TZ i doprowadzana jest do niecki fontanny rurą PVC DN63. W niecce  za pomocą rur i kolanek doprowadzana do kolanka i kształtki  przejściowej  ze stali nierdzewnej Ø2“. Przed dyszą DG należy zamontować zawór zasuwkowy  Ø2“  z możliwością regulacji wstępnej wysokości H=5 m i o wydajności przy wstępnej 400 dm3/mim

Obieg 2 -  8 dysz DJ

Woda z komory odpływowej KO  dopływa do pompy PO2  rurociągiem ssawnym DN110 z PVC z zaworem klapowym DN100. Pompa PO2 o wydajności Q=32 m3/h, wysokości podnoszenia H=8 mH2O i mocy P=2,2 kW  z przetwornicą częstotliwości Z pompy woda przetłaczana jest poprzez kołnierzowy kompensator TK zawór zwrotny TZZ i kołnierzową zasuwę klapową TZ i doprowadzana jest do niecki fontanny rurociągiem PVC DN90 za pomocą rur kolanek i trójnika  woda rozdzielana za pomocą trójników, kolanek i rurociągi PVC DN63 do kształtek  przejściowych i z gwintem  ze stali nierdzewnej Ø1“ do dysz DJ. Przed każda dyszą DJ należy zamontować zawór zasuwkowy  Ø1“  z możliwością regulacji wstępnej każdej z 8 dysz o wysokości H=3 m i o wydajności przy wstępnej 100 dm3/mim

Obieg 3-  16 dysz DH

Woda z komory odpływowej KO  dopływa do 2 pomp PO3  rurociągiem ssawnym DN110 z PVC z zaworem klapowym DN100. Każda pompa PO3 o wydajności Q=40 m3/h, wysokości podnoszenia H=6 mH2O i mocy P=2,2kW z przetwornicą częstotliwości Z każdej pompy woda przetłaczana jest poprzez kołnierzowy kompensator TK zawór zwrotny TZZ i kołnierzową zasuwę klapową TZ i doprowadzana jest do niecki fontanny rurociągiem PVC DN90 za pomocą rur kolanek i trójnika  woda rozdzielana za pomocą trójników, kolanek i rurociągi PVC DN63 do kształtek  przejściowych i z gwintem  ze stali nierdzewnej Ø1“ do dysz DF. Przed każdą z dysz DF należy zamontować zawór zasuwkowy  Ø1“  z możliwością regulacji wstępnej każdej z 8 dysz o wysokości H=1,5 m i o wydajności przy wstępnej 150 dm3/mim

6. Instalacja uzdatniania - oczyszczania wody

Zaprojektowany został  niezależny zespół urządzeń zapewniających oczyszczanie wody znajdującej się w obiegu fontanny. Do oczyszczania zastosowano zespół filtracyjny FW typ o średnicy 600 mm i dozowanie roztworu do koagulacji oraz środka do dezynfekcji i korekty pH wody obiegowej oraz automatyczny układ do regulacji dozowania tych środków.

Urządzenie filtracyjne FW składa się ze zbiornika filtracyjnego DN 610 mm i H=1500mm wypełnionego aktywowanym szkłem filtracyjnym o uziarnieniu de=0,4-0,8 mm do wysokości h=1000 mm. Filtr połączony jest z pompą PF o wydajności Q=14 m3/h wysokości podnoszenia H=15 mH2O  i mocy silnika P=1,0 kW  z  filtrem wstępnym. Pompa została zamontowana na fundamencie w pobliżu zbiornika filtra.

Woda do układu filtracji zostaje zasysana poprzez pompę ze komory odpływowej KO za pomocą rurociągu DN63 mm dopływa do komory technologicznej. Woda przepływa przez filtr wstępny stanowiący integralną część pompy. Woda po wstępnym oczyszczeniu dopływa poprzez zawór sześciodrogowy (ZF) nad złoże filtracyjne.

Na rurociągu tłocznym zainstalowane zostaną opaski. Woda pobierana jest przed filtrem  do układu pomiarowo-regulacyjnego dsc za pomocą opaski przez filtr z zaworem. Woda przepływa przez celkę pomiarową cp z elektrodami pH, Cl2 i Redox. Woda po pomiarze odprowadzana jest do kanalizacji. Uzyskane wyniki pomiarów są przetwarzane w urządzeniu mikroprocesorowym dsc i służą do automatycznego dozowania za pomocą pomp dozujących środków chemicznych do uzdatniania wody obiegowej.

W trakcie filtracji zostają zatrzymane zanieczyszczenia. Dla poprawy jakości wody należy dawkować do wody koagulant ze środkiem glonobójczym. Woda przefiltrowana przepływa przez zawór sześciodrogowy do instalacji technologicznej fontanny. Na rurociągu tłocznym DN50 mm zamontowano zawór zwrotny i zawór odcinający. Do wody w celu uniknięcia problemów z zakwitami wody dozowany jest roztwór bezchlorowego środka dezynfekcyjnego ( tlen aktywny) oraz środek do korekty pH.

Dozowanie środków chemicznych odbywa się za pomocą membranowych pomp z zestawem dysz ssącej i dozującej  Do magazynowania roztworu środków chemicznych służyć będą zbiorniki z PE o pojemności V=35 dm3. Zbiorniki zostaną umieszczone w pomieszczeniu komory technologicznej w specjalnym korycie podzielonym na trzy komory wykonanych z PEHD lub PP.

Woda uzdatniona jest doprowadzona rurami i kształtkami z PVC DN50 do niecki fontanny i rozprowadzona do 3 dysz DP zabudowanych w ścianie w płytszej części fontanny. Dysze DN 32 osadzone są w ścianach w przestrzeni przy dennej. Połączenie rur z dyszami  wykonać za pomocą kształtek przejściowych gwintowanych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody system obiegu filtracji powinien pracować ciągle przez 24 h na dobę w okresie, gdy woda znajduje się w niecce fontanny.

W czasie eksploatacji fontanny filtr powinien być płukany co dziennie  poprzez ręczne ustawienie zaworu sześciodrogowego ZF odwrotnym strumieniem wody. Woda do płukania będzie pobierana ze zbiornika z fontanny KO. Woda popłuczna zostanie odprowadzona rurą DN63 połączoną z kanalizacją we wnętrz komory technologicznej. Woda jest dalej odprowadzana do projektowanej kanalizacji ciśnieniowej.

Przejścia rur przez ściany komory należy wykonać za pomocą typowych przejść murowych dla rur PVC.

7. Komora technologiczna fontanny

Komora technologiczna podziemna o wymiarach wewnętrznych 4,0 x3,0 m i wysokości  2,0 m z 2 włazami żeliwnymi  Ø800 zamykanymi i otworami technologicznymi ze stopniami złazowymi.

Wyposażenie komory stanowi jedno pomieszczenie techniczne dla pomp i zestawu do filtracji.

W komorze technologicznej należy zainstalować umywalkę z zaworem czerpalnym i zawór z końcówką do węża w pobliżu stacji dozowania środków chemicznych. Ścieki z umywalki zostaną odprowadzone podejściem z rur kanalizacyjnych DN50 do kanalizacji w komorze.

W pobliżu wanny - koryta ze środkami chemicznymi należy zainstalować natrysk bezpieczeństwa połączony do instalacji wodociągowej DN 20.

W dnie komory zostanie zbudowana studzienka betonowa o średnicy 1,2 m i głębokości 1,5 m przykryta włazem. Pompa zatapialna PS do ścieków ze stali AISI304 o wydajności Q=12 m3/h, wysokości podnoszenia H=9 mH2O i mocy P=1,1 kW zostanie zbudowana w studzience.

Pompa posiada  wyłącznik pływakowy do sterowania jej pracą.

Ścieki z umywalki są odprowadzane do kanalizacji  w pomieszczeniu komory technologicznej.

W dnie komory zaprojektowano 3 wpusty z zaworem zwrotnym DN110 połączone poziomem do DN110 do studzienki- pompowni.

W  komorze technologicznej należy wykonać wentylację grawitacyjną i mechaniczną zapewniającą 3-krotną wymianę powietrza. Nawiew WN i wywiew WW powietrza realizowany jest przez kratki wentylacyjne DN100, wentylator kanałowy i system rur ze stali nierdzewnej lub PVC. Kratka czerpalna wentylacji nawiewnej OW powinna zostać zainstalowana w ścianie niecki fontanny. Kominek wywiewny  należy wyprowadzić i zainstalować  również w ścianie niecki fontanny. Wentylacja mechaniczna powinna pracować stale.

W komorze należy zabudować zespół czujników alarmowych dostępu do komory oraz zespół czujników alarmowych zalania komory wodą.

W komorze należy zainstalować szafkę elektryczną zasilająco -sterującą pracą pomp systemu oświetlenia, filtracji wody, wentylację, oświetleniem i ogrzewaniem komory technologicznej fontanny w okresie zimowym Q=2 kW.

8. Rurociągi  i  armatura

Instalacje wody obiegowej fontanny zaprojektowano do wykonania z rur i kształtek  PVC-U PN10  łączonych za pomocą kleju agresywnego i za pomocą połączeń gwintowanych lub z rur PEHD łączonych za pomocą połączeń elektrooporowych. Rury w niecce fontanny wykonane są rur PVC mocowane za pomocą uchwytów na każdej odnodze do istniejącego dna.

Rury pod dnem fontanny zasypać je piaskiem i odpowiednio zagęścić tak, aby głębokość przykrycia przekraczała 35 cm. Rury mogą być prowadzone w płycie dana fontanny mocowane do zbrojenia.

Instalacja oczyszczania- uzdatniania wody wykonana jest z rur PVC-U PN10.

Do regulacji pracy układu przewidziano zasuwy klapowe wykonane dla PVC przy pompach i zawory zasuwkowe z mosiądzu przy rozdzielaczach.

Rurociągi technologiczne pod niecką fontanny należy ułożyć na głębokości na poziomie -0,30- 0,60 m pod poziomem dna niecki fontanny  na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej a po wykonanych próbach ciśnieniowych zasypać  piaskiem i odpowiednio zagęszczać i zabetonować.

Na odcinku między niecka fontanny i komorą poprowadzić na posypce i obsypec piaskowe odpowiednio zagęszczonej.

Na okres zimowy instalacja powinna być rozkręcona na kołnierzach i śrubunkach w celu ich opróżnienia w tym okresie.

9. Zestawienie zapotrzebowania mocy energetycznej  dla urządzeń technologicznych

Zespół  fontanny = 13,0 kW

1. Pompy  obiegowe fontanny P=8,1 kW , U=400 V, 1 – 1,5 kW i 3 - 2,2 kW

z przetwornicami częstotliwości

2. Uzdatnianie wody P=1,5 kW U=230

3. Zawór elektromagetyczny DN 25 z układem sterowania P=0,5kW

4. Oświetlenie niecek  fontanny P=1,0 kW

5. Oświetlenie komory technologicznej i wentylacja P=0,3 kW

6. Pompa zatapialna do ścieków P=1,1 kW U=230

7. Ogrzanie w okresie zimowym  P=2,0 kW

Projektował :

dr inż. Florian PIECHURSKI

10.  Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów

Fontanna –obrazy wodne - cyrkulacja

#### Dysza spieniająca       DG   MK 200 GZ 2 ’’

Materiał: 100% stal nierdzewna 304 lub 316, polerowana Wysokość dyszy: 230 mm

Średnica dyszy: 63 mm							1 kpl

#### Zawór zasuwkowy DN50							1 klp

#### Dysza      DJ  JET  12 mm

Materiał: mosiądz niklowany							  8 kpl

#### Zawór zasuwkowy DN20							  8 klp

#### Dysza spieniająca         DH 	 GZ 1’’

Materiał: 100% stal nierdzewna 304 lub 316, polerowana Wysokość dyszy: 155 mm

Średnica dyszy: 38 mm							  16 kpl

#### Zawór zasuwkowy DN25							  16 klp

Lampa XL 600

Materiał: stal nierdzewna 304 lub 316, polerowana

Moc: 14W Soczewka: 11°

Strumień świetlny: min 438 lumenów

Zasilanie: 24VDC								    3 kpl

Lampa XL 300

Materiał: stal nierdzewna 304 lub 316, polerowana

Moc: 6W Soczewka: 19° Strumień świetlny: min 219 lumenów  Zasilanie: 24VDC   24 kpl

Przejście kablowe JT 254 GZ 2½

- średnica kabla 8-15 mm

Materiał: 100% stal nierdzewna 304 lub 316, polerowana			3 kpl

#### Dysza napływowa – stal nierdzewna  GZ 1 ½  				2 kpl

Pompa PO1 Q=20 m3/h, H=14 m H2O, P=1,5 kW, DN65/50		1 kpl

Pompa PO2 Q=32 m3/h, H=8 m H2O, P=2,2 kW, DN80/65			1 kpl

Pompa PO3 Q=40 m3/h, H=6 m H2O, P=2,2 kW, DN80/65			2 kpl

Zasuwa klapowa międzykołnierzowa DN110 				4 kpl

Tuleja kołnierzowa PVC DN110 z kołnierzem		           		8 kpl

Kompensator kołnierzowy DN100						4 kpl

Redukcja kołnierzowa 110/80  						3 kpl

Redukcja kołnierzowa 110/65						1 kpl

Zasuwa klapowa międzykołnierzowa DN63 				1 kpl

Tuleja kołnierzowa PVC DN63 z kołnierzem		           	2  kpl

Zawór zwrotny międzykołnierzowa  DN63				1 kpl

Kompensator kołnierzowy DN 63					1 kpl

Redukcja kołnierzowa 50/63						1 kpl

Zasuwa klapowa międzykołnierzowa DN80 				3 kpl

Tuleja kołnierzowa PVC DN110 z kołnierzem DN80 		6 kpl

Zawór zwrotny międzykołnierzowa  DN80				3 kpl

Kompensator kołnierzowy DN 65					3 kpl

Redukcja kołnierzowa 80/65						3 kpl

Rury PVC DN160 							16 mb

Kolanko DN160x 90o					            6 szt

Tuleja kołnierzowa DN160					2 szt

Kołnierz ruchomy z aluminium malowany DN 150		2 szt

Zasuwa klinowa DN150 z obudową i skrzynką		1 szt

Trójnik redukcyjny 160/110					1 szt

Rury PVC DN110 						           52 mb

Kolanko DN110x 90o					           12 szt

Tuleja kołnierzowa DN110					2 szt

Kołnierz ruchomy z aluminium malowany DN 100		2 szt

Zasuwa klinowa DN100 z obudową i skrzynką	           1 szt

Rury PVC DN90 						           42 mb

Kolanko DN90x 90o					           18 szt

Tuleja kołnierzowa DN90					6 szt

Kołnierz ruchomy z aluminium malowany DN 80		6 szt

Zasuwa klinowa DN80 z obudową i skrzynką		3 szt

Trójnik redukcyjny DN90/63					3 szt

Rury PVC DN75 						           14 mb

Kolanko DN75x 90o					            8 szt

Tuleja kołnierzowa DN75					2 szt

Kołnierz ruchomy z aluminium malowany DN 63		2 szt

Zasuwa klinowa DN63 z obudową i skrzynką		1 szt

Kolano z gwintem DN75/G2”						1 szt

Rury PVC DN63 						           64 mb

Kolanko DN63x90o					            24 szt

Kolano DN63x45O						24 szt

Trójnik DN63/40						24 szt

Kolano z gwintem DN75/G2 ½”					1 szt

Rury PVC DN40 						           16 mb

Kolano z gwintem DN40/G1½”					24 szt

Sita ze stali kwasoodpornej  z ramką do zabetonowania  o długości  l=7,2 m o szerokość 1,0 m

o oczkach x 2 mm

Szafka elektryczna zasilajaco sterująca pracą pomp systemu oświtlenia, filracji wody

wentylacją, oświetleniem i ogrzewaniem komory technologicznej fontanny 	1 kpl

Wyposażenie:

- obudowa,  stal malowana proszkowa;- zegar programowalny zestawu filtrującego  2kpl;

- zegar sterujący programowalny pomp atrakcji - automat astronomiczny oświetlenia fontanny;

- wyłączniki różnicowo-prądowy; - wyłączniki nadmiarowo-prądowe (komplet):

- zestaw kontrolek pomp, zasilania: - transformatory do oświetlenia;

- transformatory  układu automatycznego dolewania; - zasilanie wentylacji komory;

- zasilanie grzejnika komory; - zasilanie oświetlenia komory;

- gniazdo 230V AC ( w szafie); - sterownik PLC; - elektrozawór 24VAC 1’’

- przetwornice częstotliwości 5 kpl.

Oczyszczanie wody

Zestaw filtracyjny piaskowy antracytowy DN 600 i H=1500		1 kpl

Pompa z prefiltrem Q=14 m3/h, H=12 mH2O P=1,0 kW

Zawór sześciodrogowy

Manometr i zawór odpowietrzający

Zawór spustowy

Zestaw do poboru prób

Celka pomiarowa z elektrodami pH i Redox				1 kpl

Zestaw pomiarowo-regulacyjny					1 kpl

Pompa dozująca membranowe 					3 kpl

Pojemnik V=35 dm3 z aktywnym tlenem 				1 kpl

Pojemnik V=35 dm3 ze środkiem korekty pH			1 kpl

Pojemnik V=35dm3 ze środkiem glonobójczym			1 kpl

Korytka awaryjne - przelewowe 					3 kpl

Dysza dozująca z zaworem DN 6					3 kpl

Lanca ssąca z czujnikiem minimalnego poziomu 			3 kpl

Filtr siatkowy z zaworem kulowy Dn15				1 kpl

Zawór Dn15								2  kpl

Rury PVC DN15 							3 mb

Kolanko PVC DN15x 90o						4 szt

Zawór kulowy PVC DN15  						2 szt

Zawór kulowy ze śrubunkiem DN 63 PVC				3 kpl

Zawór zwrotny kulowy ze śrubunkiem DN63 PVC			1 kpl

Rury PVC DN50 							16 mb

Kolanko DN50x 90o					         	12 szt

Kolanko DN50x 45o					         	2 szt

Trójnik DN 50 							4 szt

Kolanko DN50x 90oz gwintem G11/2”			           2 szt

Dysze napływowe DN 40 z brązu					 2 kpl

Króciec przejściowy z gwintem   G11/2			            2 kpl

Rury PVC DN63 							16 mb

Kolanko DN63x 90o						8 szt

Trójnik  DN63x 90o						2 szt

Kompensator dwukołnierzowy DN 50 			2 kpl

Wentylacja komory

Wentylator kanałowy o średnicy DN100 Q=215m3/h, P=34 W

wraz z obejmami montażowymi					1 kpl

Kratka wentylacyjna PVC  DN110					4 szt.

Rura PVC DN110							6 mb

Kolano PVC DN110							6 szt

Uzupełnienie wody

Filtr narurowy DN50 z manometrami					1 kpl

Zawór elektromagnetyczny z DN 25					1 kpl

Zespół elektronicznej regulacją poziomu				1 kpl

Zespół sond do kontroli poziomu wody w niecce fontanny		1 kpl

Wodomierz qn=2,5 m3/h DN25 					1 kpl

Kolano PVC DN50							2 szt

Trójnik PVC DN50 							3 szt

Redukcja   PVC DN50/25 						3 szt

Kształtka PVC DN25 KW/GZ 					4 szt

Zasuwa klapowa miedzy kołnierzowa DN50 			2 kpl

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem DN63/50				4 kpl

Zawór czerpalny z końcówką do węża DN15 			2 kpl

Umywalka z syfonem	 i zaworem czerpalnym 			1 kpl

Natrysk bezpieczeństwa DN 15					1 kpl

Zasuwa klinowa DN50 z obudową					1 kpl

Rury PVC DN15 						 	3 mb

Kolanko DN15x 90o						4 szt

Zawór kulowy DN 15  					2 szt

Rury PVC DN25 							 15 mb

Kolanko DN25x 90o						4 szt

Trójnik  DN 25/15x 90o					2 szt

Redukcja DN 25/15						2 szt

Zawór kulowy DN 25  					2 szt

Opróżnianie fontanny – komory

Pompa zatapialna do ścieków ze stali AISI304 ze sterowaniem

Q=12 m3/h, H=9,0 mH2O P=1,1 kW					1 kpl

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem DN63/50				1 kpl

Rury PVC DN63 							6 mb

Kolanko DN63x 90o							4 szt

Zawór kulowy ze śrubunkiem DN 63 PVC				1 kpl

Zawór zwrotny kulowy ze śrubunkiem DN63 PVC			1 kpl

Zespół czujników alarmowych dostępu do komory			1 kpl

Zespół czujników alarmowych zalania komory 			1 kpl

Komora technologiczna

Zbiornik żelbetowy monolityczny o wymiarach 4x3x2m

z 2 włazami żeliwnymi  Ø800 zamykanymi i otworami technologicznymi

Studnia betonowa Ø1200/1500 z włazem Ø600 zabudowana w komorze